И Н С Т Р У К Ц И Я 
ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И КОТЕЛЬНЫХ

Настоящая инструкция РД 153-34.0-02.313-98 разработана АО "Фирма ОРГРЭС" по поручению РАО "ЕЭС России" и согласована с Государственным комитетом РФ по охране окружающей среды; 

Срок действия Инструкции установлен с 01.09.1998 г. по 01.09.2003 г. 

Инструкция предназначена для энергообъединений, тепловых электростанций, котельных, организаций и фирм, проводящих собственно инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также разрабатывающих проекты нормативов предельно допустимых выбросов или выполняющих иные работы, требующие инвентаризации выбросов энергопредприятий;

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу это - систематизация сведений о распределении источников выделения загрязняющих веществ и источников загрязнения атмосферы на территории, а также о количестве и составе выбросов. 

Инвентаризацию проводят все тепловые электростанции и котельные вне зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности ТЭС, используемого топлива, мощности. 

Результаты инвентаризации используются для: 

- нормирования выбросов в атмосферу; 

- ведения производственного контроля за выбросами и соблюдением установленных нормативов; 

- ведения статистической отчетности о выбросах; 
- определения платежей за выбросы; 
- экологической паспортизации предприятия; 

- информирования органов государственного надзора в области охраны окружающей среды; 

- других специальных случаев, установленных законодательством и общеотраслевыми нормативно-техническими документами; 

Инвентаризацию* проводят сами ТЭС или по их поручению организации и фирмы, имеющие лицензию на вид деятельности "Нормирование предельно допустимых выбросов ..." (код 006), или "Экологическая паспортизация оборудования, производств, предприятий ..." (код 008), при проведении инвентаризации силами самого предприятия специальной лицензии не требуется (при том условии, что необходимое для инвентаризации инструментальное и лабораторное определение параметров выбросов осуществляется метрологически аттестованной лабораторией). 

___________________________ 

Минтопэнерго РФ письмом от 30.10.92 г. N 54-7-01/74 рекомендовало привлекать к разработке проектов норм ПДВ для ТЭС (и соответственно к инвентаризации) АО "Фирма ОРГРЭС", Уралтехэнерго, Сибтехэнерго, Дальтехэнерго, АО "ВТИ", АО "СибВТИ". 

Инвентаризация должна проводиться периодически, но не реже, чем 1 раз в 5 лет. 

Досрочная инвентаризация выбросов всего предприятия или его отдельных производств должна быть проведена в случаях: 

- обнаружения неучтенных при предыдущей инвентаризации загрязняющих веществ, источников выделения и источников загрязнения атмосферы, режимов работы предприятия и оборудования; 

- выявления существенных расхождений между фактическими данными и данными последней инвентаризации, обуславливающих повышение загрязнения атмосферного воздуха; 

- изменения технологии производства, вида и качества топлива и в случаях, приводящих к увеличению выбросов; 

Досрочная инвентаризация в других случаях может быть проведена по предписанию председателя регионального (на уровне субъекта РФ) органа Государственного комитета РФ по охране окружающей среды с обязательным обоснованием необходимости досрочной инвентаризации. 

Ответственность за полноту и достоверность данных инвентаризации несет предприятие (в лице одного из руководителей); 

Технический отчет по результатам отдельно проводимой инвентаризации утверждается руководителем предприятия; 

Если инвентаризация является составной частью работ по нормированию выбросов, то технический отчет по инвентаризации в виде приложения включается в проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) и утверждается вместе с ним; отдельного документа по инвентаризации в этом случае не требуется.

ОБЪЕКТЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

На ТЭС инвентаризации подлежат: 

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; 
- источники выделения загрязняющих веществ; 
- источники загрязнения атмосферы; 
- пылегазоочистные установки; 

При инвентаризации определяется количество выбросов максимально разовое (г/с) не менее, чем за 20-минутный интервал и годовое (т/год) для каждого источника загрязнения атмосферы и всего предприятия в целом. 

При инвентаризации, проводимой совместно с нормированием выбросов, а также для целей отчетности, паспортизации производства, ведения производственного контроля за выбросами, определения платежей за выбросы, учету подлежат загрязняющие вещества, установленные "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО НОРМИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И КОТЕЛЬНЫХ РД 135-34.0-02.303-98", и источники выделения загрязняющих веществ, приведенные в табл.1.

Таблица 1

Нормируемые загрязняющие вещества и источники их выделения

| Загрязнитель | Код | Источник выделения |
| --- | --- | --- |
| Диоксид азота NO2 | 0301 | Котлы, газовые турбины, дизельные установки |
| Оксид азота NO | 0304 | то же |
| Оксид углерода СО | 0337 | то же |
| Оксиды серы в пересчете на диоксид (сернистый ангидрид) SO2 | 0330 | Котлы, газовые турбины, дизельные установки, сжигающие серосодержащее топливо |
| Мазутная зола ТЭС (в пересчете на ванадий) | 2904 | Котлы, сжигающие мазут |
| Зола твердого топлива | 2907, 2908 или 2909 в зависимости от содержания SiO2 | Котлы, сжигающие твердое топливо. Золошлакоотвал при выемке золы |
| Сажа | 0277 | Котлы мощностью менее 30 т пара/ч, сжигающие твердое и жидкое топливо |
| Угольная пыль | 2902 | Угольный склад при перевалке топлива |
| Бенз(а)пирен | 0703 | Котлы мощность менее 30 т пара/ч |

При напряженной экологической ситуации в районе расположения ТЭС, обусловленной повышенным содержанием в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, не указанных в п.2.3, по согласованному с Госкомэкологией РФ заданию территориальных органов охраны природы для ТЭС выполняется инвентаризация выбросов этих веществ. 

Для объектов ТЭС, расположенных вне промплощадки предприятия и СЗЗ, инвентаризация выбросов проводится в полном объеме.

МЕТОДЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

Параметры и характеристики источников выделения, месторасположение и геометрические характеристики источников выбросов извлекаются из экологического паспорта ТЭС, проектной и иной официальной документации. 

Координаты источников выбросов определяются в городской системе, или в системе координат, согласованной региональным органом Госкомэкологии. 

Определение максимально разовых и годовых выбросов загрязняющих веществ производится с помощью методов, указанных в табл.2.

Таблица 2

Методы определения количества выбросов

| Загрязнитель | Величина зазора, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | Максимально разовые | годовые |
| NO2 и NO в пересчете на NO2 | Изменение концентрации по [1]; расчет выбросов – по [3] с использованием измеренной или рассчитанной по [2] величине расхода дымовых газов | Расчет выбросов по [3] с использованием концентрации, соответствующей среднегодовой нагрузке каждого котла и рассчитанной по [2] величине расхода дымовых газов |
| СО | то же | то же |
| SО2 | Расчет по [3] | Расчет по [3] |
| Мазутная зола, сажа | то же | то же |
| Бенз(а)пирен | Расчет по [7] | Расчет по [7] |
| Зола из дымовых труб | Измерение запыленности – по [4]; расчет выбросов – с использованием измеренной или рассчитанной по [2] величине расхода дымовых газов | Расчет выбросов – по годовому расходу твердого топлива, его зольности и измеренному по [4] КПД золоуловителей |
| Пыль с угольного склада | Расчет по [5] | Расчет по [5] |
| Зола с золоотвала | то же | то же |
| Ненормируемые загрязнения | Расчет по [6] | Расчет по [6] |

Примечание: 

В квадратных скобках обозначены следующие НТД: 

[1] - МУ 34-70-041-83 (РД 34.02.307) Методические указания по определению содержания окислов азота в дымовых газах котлов (экспресс-методы). М., СПО Союзтехэнерго, 1983 г., а также иные НТД, допускающие применение стационарных и переносных газоанализаторов для измерения концентрации NОх в дымовых газах ТЭС; 

[2] Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод. М., Энергия. 1972); 

[3] РД 34.02.205-97. Методика определения валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котельных установок тепловых электростанций. М., ВТИ. 1998; 

[4] РД 34.02.308-97. Методика контрольных испытаний золоулавливающих установок тепловых электростанций и котельных. М., 1998; РД 34.27.301-91. Методика испытаний золоулавливающих установок тепловых электростанций и котельных. М., СПО ОРГРЭС, 1991; РД 34.11.310-97. Методика выполнения измерений валового выброса твердых частиц с дымовыми газами ТЭС с применением дымомера АИД-210 "Энергия". М., ВТИ, 1988; 

[5] Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов. НПО Союзстромэкология, Новороссийск, 1989; Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче и переработке угля. ВНИИОСуголь, Пермь, 1990; 

[6] Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами. Л., Гидрометеоиздат, 1986, а также иные НТД, согласованные с Госкомэкологией; 

[7] Методика расчета выбросов бенз(а)пирена в атмосферу паровыми котлами тепловых электростанций (ВТИ). Находится в стадии утверждения; 

Условия определения максимально разовых выбросов нормируемых загрязняющих веществ: 

- для котла, газотурбинной или дизельной установки - при максимальной нагрузке агрегата и сжигании топлива с характеристиками, обуславливающими образование наибольшего количества загрязняющих веществ; 

- для дымовой трубы - по наибольшей за последние 3-4 года суммарной часовой нагрузке агрегатов, подключенных к этой трубе, при сжигании топлива с характеристиками, обуславливающими образование наибольшего количества загрязняющих веществ; 

- для ТЭС в целом - по наибольшему за последние 3-4 года часовому расходу топлива с характеристиками, обуславливающими образование наибольшего количества загрязняющих веществ; 

Максимально разовые выбросы от сжигания топлива на ТЭС определяются на условия зимнего времени, от всех других источников - на условия летнего времени; 

Годовые выбросы от источников выделения, из дымовой трубы и от ТЭС в целом определяются с использованием наибольшего за последние 3-4 года расхода топлива, приходящегося на каждый из указанных объектов, сложившегося за этот период соотношения видов топлива и самых неблагоприятных для выбросов характеристик топлива, использовавшегося за этот период. 

Эффективность пылегазоочистных установок определяется по результатам их последних испытаний, которые согласно Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ проводятся не реже 1 раза в год; 

Основные требования при использовании инструментально-аналитических методов следующие: 

При проведении измерений должны применяться методики, соответствующие требованиям ГОСТ 8.010-90 "Методики выполнения измерений", ГОСТ Р8.563-96 "Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений" и другие НТД, утвержденные для применения органами Госстандарта и Госкомэкологии. 

Не допускается применять для измерения содержания загрязняющих веществ в выбросах методики, предназначенные для определения загрязнения воздуха рабочей зоны и атмосферного воздуха. 

Допускается использование экспресс-анализаторов при условии их метрологической аттестации и обеспеченности методиками выполнения измерений, отвечающих требованиям ГОСТ 8.010-90 "Методики выполнения измерений", ГОСТ Р8.563-96 "Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений". 

Все аналитическое оборудование, применяемое при проведении инвентаризации, должно быть проверено и иметь свидетельство о метрологической аттестации. Не допускается применять приборы, не прошедшие государственные испытания на соответствие типа и не имеющие сертификата на право их применения на территории РФ. 

Места выполнения измерений и пробоотбора выбираются в соответствии с ГОСТ 17.2.4.06-90, ОНД-90, "Методикой испытаний золоулавливающих установок ТЭС и котельных" РД 34.27.301-91, "Методикой контрольных испытаний золоулавливающих установок ТЭС и котельных", РД 34.02.308-98 и другими НТД, регламентирующими теплотехнические измерения. 

Все значения концентраций и объемов отходящих газов должны быть приведены к нормальным условиям (0°С, 101,3 кПа), а для котлов - также к содержанию кислорода в дымовых газах, равному 6%, для газовых турбин - равному 15%. 

Если в выбросах ТЭС присутствует загрязняющее вещество, концентрация которого ниже предела определения, установленного в применяемой методике, и этот предел: 

- равен или превышает 0,5 ПДКм.р., то концентрация данного вещества считается равной нижнему пределу измерения методики; 

- меньше 0,5 ПДКм.р., то это классифицируется как отсутствие выброса (выделения) данного вещества в атмосферу; 

Определение значений концентрации, полученных в результате измерений, производится согласно ГОСТ 8.207-76 "Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения" и действующей инструкции по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Госкомэкологии РФ. 

Годовые выбросы определяются путем умножения значения часового выброса каждого источника выделения на коэффициент использования оборудования при средней нагрузке и число часов работы в году; полученные значения суммируются по трубе и ТЭС в целом. 

Отчет оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-91 и требованиями действующей инструкции по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Госкомэкологии РФ. 

По согласованию с местным (региональным) органом Госкомэкологии технический отчет по инвентаризации может быть представлен на машинном носителе. 

Формы таблиц, требования к их заполнению и другие приложения к техническому отчету по инвентаризации приведены в действующей инструкции по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Госкомэкологии РФ.