4. Расчеты выбросов загрязняющих атмосферу веществ от  объектов очистных сооружений

4.1. Расчеты выбросов выполняют по уравнениям:

Мi max = 2,905∙F∙KУ∙ Ci max∙KM ∙273+tВ maxmi∙10-7; 				(4.1.1.)

Gi max = 6,916∙F∙KУ∙ Ci cp∙KM ∙273+tВ срmi∙ τ∙ 10-10; 				(4.1.2.)

где	Мi max,  Gi max – максимальный и валовый выбросы загрязняющего атмосферу вещества, г/с, т/год;

F – площадь поверхности объекта очистного сооружения, м2;

KУ – коэффициент перекрывания объекта очистного сооружения; значения величин коэффициентов KУ приведены в таблицах П.3.1., П.3.2. Приложения 3;

Ci max,  Ci cp – максимальное и среднее значение равновесных к составу концентраций загрязняющего вещества, мг/нм3;

mi – молекулярная масса загрязняющего вещества, уг. ед.;

tB max, tB cp – максимальная и средняя по году температуры поверхности воды объекта очистного сооружения, оС;

τ – время эксплуатации объекта очистного сооружения, час/год.

Числовые коэффициенты в уравнениях (4.1.1), (4.1.2.) рассчитаны для скорости ветра 4 м/с – для уравнения (4.1.1) и 2,2 м/с – для уравнения (4.1.2.); на высоте 1,5 м от поверхности воды или крыши перекрытия объекта очистного сооружения.

Числовые коэффициенты уравнений (4.1.1), (4.1.2.) можно пересчитать следующим образом:

для уравнения (4.1.1) – 0,547 ∙ (1,312 + vmax);				(4.1.3.)

для уравнения (4.1.2) – 1,969 ∙ (1,312 + vср);				(4.1.4.)

где	vmax,  vср – максимальные и средние скорости ветра, измеренные на высоте 1,5 м от поверхности воды или крыши перекрытия.

4.2. Определение равновесных к составу сточной воды на входе очистных сооружений, концентраций загрязняющих веществ над поверхностью стоков.

Значение концентраций Ci для растворенных в сточной воде веществ рассчитывают по уравнению:

Ci = 1,0566 ∙ Pi ∙ CBi, 						(4.2.1.)

Для веществ, находящихся в виде пленки на поверхности сточной воды (нефтепродуктов, растворителей), значение Ci рассчитывают по уравнению:

Ci = 58,74 ∙ Pi ∙ mi, 						(4.2.2.)

где 	Pi – давление насыщенного пара чистого вещества при tВ, мм рт. ст.;

CBi – массовая концентрация загрязняющего вещества в водах, поступающих на очистку, г/л.

Ci max рассчитывают для максимального значения CBi.

Для растворенных в сточной воде газов вместо параметра Pi используют константу Генри – КГ, мм рт. ст..

Для некоторых веществ значения Pi, КГ приведены в таблице П.2.3., П.2.4. Приложения 2.

Примечание 1. Для нефтепродуктов значения Pi рассчитывают следующим образом:

Pi  = Pi(38) ∙ КП ∙ Сi max ∙ 10-2; 				(4.2.3.)

где	Pi(38)  – давление насыщенных паров нефтепродукта при tВ = 38оС, мм рт. ст.;

КП – коэффициент пересчета давлений с 38оС к 0оС.

КП для бензинов, нефтей и растворителей равен 0,18, для прочих нефтепродуктов – 0,126.

Давление насыщенных паров определяется согласно ГОСТ 1756-52.

Сi max  - содержание компонента i в парах нефтепродукта или растворителя, % масс. Значение Сi max определяют натуральными методами.

Примечание 2. Если значения с рассчитанные по уравнениям (4.2.1.), (4.2.2.), (4.2.3.) меньше значений ПДК этих веществ для жилой зоны, расчет максимального массового выброса Мi max  проводить не целесообразно.

Для некоторых разновидностей очистных сооружений величины приведены в таблице П.2.1., П.2.2. Приложения 2.

4.3. Расчет выбросов за период времени, меньший чем год, выполняют по уравнению:

Gi ПГ = 6,916∙F∙KУ∙ Ci cp∙KM ∙273+tВ ПГmi∙ τПГ ∙ 10-10; 				(4.3.1.)

где	Gi ПГ – выброс за период года, т/период;

tВ ПГ – средняя за период года температура поверхности воды объекта очистного сооружения, ос;

τПГ – продолжительность периода, ч.

5. Примеры расчета выбросов загрязняющих атмосферу веществ от  объектов очистных сооружений

5.1. Мазутоловушка мазутного хозяйства котельной

5.1.1. Исходные данные для расчета:

Площадь поверхности объекта F = 80 м2.

Площадь открытой поверхности объекта F0 = 5,5 м2.

Мазутоловушка обогреваемая, температура поверхности воды :

tB max, = + 30оС,

tB cp = +27оС.

Сбор мазута с поверхности воды производится периодически, устройства для постоянного сбора нефтепродукта и декантатор отсутствуют.

Время эксплуатации объекта τ = 5016 ч.

Значение коэффициента KУ определяем по таблице П.1.1 Приложения 1 для соотношения

F0/F = 5,5/80 = 0,06875 KУ = 0,050.

Значения концентраций Ci max,  Ci cp и mi находим в таблице П.2.1 Приложения 2.

Ci max  = 4500 мг/нм3, Ci cp = 3150 мг/нм3, для углеводородов С12-С19 mi  = 150 уг. ед.

Значение коэффициента KМ проведены в  таблице П.3.1 Приложения 3.  KМ = 0,53.

5.1.2. Расчеты выбросов.

МС12-С19 max = 2,905 ∙ 80 ∙ 0,050 ∙ 4500 ∙ 0,53 ∙273+30150∙10-7 = 0,0686 г/с;

GС12-С19  = 6,916 ∙ 80 ∙ 0,050 ∙ 3150 ∙ 0,53 ∙273+27150∙ 5016 ∙ 10-10  = 0,5675 т/год.

5.2. Вторичный отстойник очистки хозбытовых стоков.

5.2.1. Исходные данные для расчета:

Площадь поверхности объекта F = 50,24 м2.

Площадь открытой поверхности объекта F0 =  13,7 м2.

Температура поверхности воды :

tB max, = + 25оС,

tB cp = +16оС.

Время эксплуатации объекта τ = 8040 ч/год.

Определить выбросы сероводорода.

Значение коэффициента KУ определяем по таблице П.1.1 Приложения 1 для соотношения

F0/F = 13,7/50,24 = 0,273 KУ = 0,2.

Значения концентраций сероводорода CH2Smax = 70 мг/нм3, CH2Scp = 41 мг/нм3 и mi = 34 уг. ед.

Значение коэффициента KМ для вторичного источника составляет 0,05.

5.2.2. Расчеты выбросов.

MH2Smax = 2,905 ∙ 50,24 ∙ 0,2 ∙ 70 ∙ 0,05 ∙273+2534∙10-7 = 0,00052 г/с;

GH2S = 6,916 ∙ 50,24 ∙ 41 ∙ 0,05 ∙ 0,2 ∙273+2534∙ 8040 ∙ 10-10  = 0,0057 т/год.

5.3. Усреднитель химстоков

5.3.1. Исходные данные для расчета:

Площадь поверхности объекта F = 78,5 м2.

Площадь открытой поверхности объекта F0 = 78,5 м2.

Температура поверхности воды :

tB max, = + 29оС,

tB cp = +18оС.

Время эксплуатации объекта τ = 8760 ч/год.

Значения концентраций акрилдонитрила (АКН)  в стоках на входе очистных сооружений  CВ max = 0,005 г/л, CВ cp = 0,001 г/л.

По литературным данным:

- давление насыщенных паров АКН при 0оС Pi = 38 мм. рт. ст.;

- молекулярная масса 53 уг. ед.

Расчет Ci max,  Ci cp и ведем по уравнению (4.2.1.)..

Ci max  = 1,0566 ∙ 38 ∙ 0,005 = 0,2 мг/нм3,

Ci cp = 1,0566 ∙ 38 ∙ 0,001 = 0,04 мг/нм3.

5.1.2. Расчеты выбросов.

МАКН max = 2,905 ∙ 78,5 ∙ 0,2 ∙273+2953∙10-7 = 0,00019 г/с;

GАКН  = 6,916 ∙ 80 ∙ 0,050 ∙ 3150 ∙ 0,53 ∙273+1853∙ 8760 ∙ 10-10  = 000076 т/год.

Приложение 1.

Таблица П.1.1.

Значения величин коэффициентов КУ

| F0/F | КУ | F0/F | КУ | F0/F | КУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0001 | 0,001 | 0,2000 | 0,200 | 0,6000 | 0,378 |
| 0,0005 | 0,005 | 0,3000 | 0,207 | 0,6500 | 0,426 |
| 0,0010 | 0,010 | 0,3500 | 0,223 | 0,7000 | 0,479 |
| 0,0050 | 0,050 | 0,4000 | 0,243 | 0,7500 | 0,537 |
| 0,0100 | 0,100 | 0,4500 | 0,267 | 0,8000 | 0,600 |
| 0,0500 | 0,144 | 0,5000 | 0,300 | > 0,8000 | 1,000 |
| 0,1000 | 0,200 | 0,5500 | 0,336 |  |  |

F0 – площадь открытой поверхности объекта очистного сооружения, м2.

Приложение 2.

Таблица П.2.1.

Значения равновесных концентраций загрязняющих атмосферу веществ для некоторых объектов очистки прмышленных стоков

| Объекты очистки стоков | Загрязняющее вещество или группа веществ | Ci max, мг/нм3 | Ci cp, мг/нм3 | mi , уг. ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | Углеводороды предельные С1-С10 | 46580,0 | 32605,0 | 65 |
| транспортных | Бензол | 1049,8 | 734,9 | 78 |
| предприятий | Толуол | 855,4 | 598,8 | 92 |
|  | Ксилолы | 111,8 | 78,3 | 106 |
|  | Углеводороды предельные С12-С19 | 6100 | 4270 | 150 |
| От предприятий | Углеводороды предельные С1-С10 | 43283,2 | 30298,2 | 65 |
| по хранению и | Бензол | 1253,6 | 884,5 | 78 |
| распространению | Толуол | 2707,0 | 1894,9 | 92 |
| нефтепродуктов | Ксилолы | 1346,2 | 942,3 | 106 |
|  | Керосин | 6100 | 4270 | 122 |
|  | Углеводороды предельные С12-С19 | 4500 | 3150 | 150 |
| Мазутное | Углеводороды предельные С12-С19 | 4500 | 3150 | 150 |
| хозяйство |  |  |  |  |
| От машиностро- | Углеводороды предельные С1-С10 | 48600,0 | 34020,0 | 65 |
| ительных | Масла нефтяные | 160 | 112 | 290 |
| предприятий |  |  |  |  |

Приложение 2.

Таблица П.2.2.

Значения равновесных концентраций загрязняющих веществ для объектов очистки хозяйственно-бытовых стоков и объектов биологической очистки промышленных стоков.

| Загрязняющее вещество | Ci max, мг/нм3 | Ci cp, мг/нм3 | mi , уг. ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сероводород | 70,0 | 41,0 | 34 |
| Аммиак | 310,0 | 215,0 | 17 |
| Метан | 2000,0 | 1500,0 | 16 |
| Хлор | 220,0 | 150,0 | 71 |
| Этилмеркаптан | 0,0295 | 0,0205 | 62 |
| Метилмеркаптан | 0,0520 | 0,0361 | 48 |

Примечание 1.

Концентрации  хлора  приведены  для  предвыпускного (последнего в цепи) биопруда. Значение КМ для этих объектов по хлору принимать равным 1.

Примечание 2.

Значение Ci  по аммиаку приведены для хозбытовых сточных вод.

Таблица П.2.3.

Значения константы Генри – КГ для температуры равной 0оС.

| Газ, растворенный в воде | КГ, мм рт. ст. | mi , уг. ед. |
| --- | --- | --- |
| Окись углерода | 26700000 | 28 |
| Метан | 17000000 | 16 |
| Этан | 9550000 | 30 |
| Этилен | 4190000 | 28 |
| Ацетилен | 550000 | 26 |
| Хлор | 204000 | 71 |
| Сероводород | 203000 | 34 |
| Бром | 162000 | 160 |
| Двуокись серы | 12500 | 64 |
| Хлористый водород | 1850 | 36 |
| Аммиак | 1560 | 17 |

Таблица П.2.4.

Значения Рi для некоторых веществ при температуры равной 0оС.

| Вещество | Рi, мм рт. ст. | mi , уг. ед. |
| --- | --- | --- |
| Ацетальдегид | 330 | 44 |
| Ацетон | 69 | 58 |
| Ацетонитрил | 25 | 41 |
| Бензол | 21 | 78 |
| Бутилацетат | 7 | 116 |
| Бутадиен | 780 | 54 |
| Бутан | 760 | 58 |
| Бутанол | 11 | 74 |
| Бутилен | 800 | 56 |
| Гексан | 49 | 86 |
| Гептан | 9 | 100 |
| Диизопропиловый эфир | 50 | 102 |
| Диэтиловый эфир | 210 | 74 |
| Изооктан | 15 | 114 |
| Изопентан | 215 | 72 |
| Изопрен | 180 | 68 |
| Изопропанол | 8 | 60 |
| Ксилол | 1 | 106 |
| Метанол | 28 | 32 |
| Метилакрилат | 11 | 86 |
| Муравьиная кислота | 14 | 46 |
| Октан | 3 | 114 |
| Стирол | 1 | 104 |
| Толуол | 8 | 92 |
| Уксусная кислота | 4 | 60 |
| Фенол | 1 | 84 |
| Фурфурол | 1 | 96 |
| Этанол | 15 | 46 |
| Этилацетат | 22 | 88 |

Приложение 3.

Таблица П.3.1.

Значения коэффициентов КМ для некоторых объектов очистки промышленных стоков.

(в редакции дополнения от 21 января 1999 г. № 9)

| Объекты очистных сооружений | КМ |  |
| --- | --- | --- |
|  | На входе очистных сооружений установлены устройства для сбора нефтепродуктов с поверхности сточной воды | Устройства не установлены |
| Песколовки, ливнесброс, приемнораспределительная камера. Усреднитель стоков | 1 | 1,5 |
| Нефтеловушка, мазутоловушка, первичный отстойник | 0,05 | 0,53 |
| Пруды дополнительного отстоя, вторичный отстойник, фильтры | 0,01 | 0,09 |
| Флоратор | 0,01 | 0,08 |
| Шламонакопитель | - | 0,02 |
| Аварийный амбар | - | 0,05 |
| Объекты биологической очистки. | - | 0,03 |

Примечание.

К устройствам для сбора нефтепродуктов с поверхности воды  относятся:  резервуары статического отстоя, декантаторы, локальные ловушки.

Таблица П.3.2.

Значения коэффициентов КМ для некоторых объектов очистки хоз-бытовых стоков.

| Объекты очистных сооружений | КМ |
| --- | --- |
| Песколовки, распределительные камеры | 1,00 |
| Первичные отстойники, преаэраторы | 0,55 |
| Аэротенки | 0,7 |
| Вторичные отстойники | 0,05 |
| Илоуплотнители | 1,00 |
| Резервуары осадка и ила | 1,00 |
| Песковые площадки | 0,4 |
| Иловые площадки | 0,5 |
| Биопруды | 0,015 |

Литература

- Временная методика расчета количества загрязняющих веществ, выделяющихся от неорганизованных источников станций аэрации бытовых сточных вод. М., "Радар", 1994.

- Методические указания по расчету валовых выбросов в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии. (РД-17-89). М., Миннефтехимпром, 1990.

- Методика расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования. (РМ 62-91-90). Воронеж, "Гипрокаучук", 1991.

- Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы – ОНД-90. С.-П., 1992.

- Методические указания по определению и расчету выбросов из основных источников предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. М., Миннефтехимпром, 1984.

ДОПОЛНЕНИЕ

к "Временным методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих атмосферу веществ от объектов очистных сооружений" 0212.13-97

1. Раздел 4.1. дополнить:

Расчет максимальных  выбросов - Мi max - для песковых и иловых площадок выполняют по уравнению:

Мi max = 2,905∙ [F1 ∙ KM1  + (F –F1) ∙ KM2 ] ∙KУ∙ Ci max ∙273+tВ maxmi∙10-7; 		(4.1.5.)

где:

F1 - площадь поверхности свежезаполненных площадок, кв.м;

KM1 - значение коэффициента KM для стадии заполнения карт;

KM2 - значение коэффициента KM для стадии хранения осадка.

Величину F1 вычисляют следующим образом:

F1 = VОСАДОКmax0,2, 						(4.1.6)

где:

V ОСАДОК max. - наибольший из объемов выгрузки осадка из какого-либо отстойника, м3.

Расчет валовых выбросов - Gi max -  для  песковых  и  иловых площадок выполняют по уравнению:

Gi max = 6,916∙KУ∙ Ci cp∙[ KM1 ∙ (48 ∙ F2 + 24 ∙ F3) +  KM2 ∙ (F ∙ t - 48 ∙ F2 - 24 ∙ F3)] ∙

∙ 273+tВ срmi∙ τ∙ 10-10; 									(4.1.7.)

где:

F2 - суммарная площадь заполнения за теплый период года, м2;

F3 - то же, за холодный период года, м2.

Величины F2; F3 вычисляют следующим образом:

F2 = VОСАДОК Т0,2, 					(4.1.8)

F3 = VОСАДОК Х0,2, 					(4.1.9)

где:

VОСАДОК Т,  VОСАДОК Х - объемы поступившего на площадки осадка за теплый и холодный периоды года, м3.

Для  тех  объектов  очистных  сооружений, у которых поверхность покрыта  льдом  в  холодное  время  года,  время  эксплуатации - t - уменьшают  на  величину, равную продолжительности нахождения льда на их поверхности, часов/в год.

Для  объектов  совместной  биологической очистки промышленных и хозбытовых стоков берут величины Ci max,  Ci cp. из таблицы П.2.2.

2. Раздел 4.2 дополнить:

Текст  методики,  расположенный  между  уравнениями 4.2.1-4.2.2 изложить в следующей редакции:

"Для очистных сооружений, имеющих в своем составе устройство для сбора с поверхности сточной воды пленки нефтепродуктов, растворителей и т.п. (нефтеловушки, мазутоловушки, флотаторы и т.д.) значения Сi рассчитывают по уравнению:"

Дополнения и изменения к Примечанию 1 пункта 4.2.:

Фразу "Кt  для бензинов, нефтей  ..."  изложить  в  следующей редакции: "Кt для жидкостей с PS(38) > 0 мм.рт.ст.  равно - 0,18,  для жидкостей с PS(38) < 0 мм.рт.ст. равно - 0,126.

Последний абзац дополнить - после слов "определяют натуральными методами"  -  "Для  определения  PS(38)  пробы жидкостей берут из устройств, служащих для накопления и хранения уловленных нефтепродуктов, растворителей и т.п.".

3. Таблицу П.2.2 изложить в следующей редакции:

Значения равновесных концентраций загрязняющих веществ для объектов очистки хозяйственно-бытовых стоков и объектов биологической очистки промышленных стоков.

| Загрязняющее вещество | Значения рН (водородного показателя сточных вод) |  |  |  |  |  | mi , уг. ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | менее 6,8 |  | 6,8-7,2 |  | более 7,2 |  |  |
|  | Ci max, мг/нм3 | Ci cp, мг/нм3 | Ci max, мг/нм3 | Ci cp, мг/нм3 | Ci max, мг/нм3 | Ci cp, мг/нм3 |  |
| Сероводород | 70,0 | 41,0 | 2,1 | 1,2 | 0,4 | 0,3 | 34 |
| Аммиак | 3,1 | 2,2 | 9,3 | 6,5 | 310,0 | 215,0 | 17 |
| Метан | 2000,0 | 1500,0 | 2000,0 | 1500,0 | 2000,0 | 1500,0 | 16 |
| Хлор | 220,0 | 150,0 | 220,0 | 150,0 | 110,0 | 75,0 | 71 |
| Этилмеркаптан | 0,0295 | 0,0205 | 0,0020 | 0,0014 | 0,0007 | 0,0005 | 62 |
| Метилмеркаптан | 0,0520 | 0,0361 | 0,0035 | 0,0024 | 0,0012 | 0,0008 | 48 |

Примечание 1 к таблице П.2.2 изложить в следующей редакции:

Концентрации  хлора  приведены  для  контактного резервуара или подобного  объекта. Значение КМ для этих объектов по хлору принимать равным 1.

4. Таблицу П.2.4 дополнить:

| Вещество | Рi, мм рт. ст. | mi , уг. ед. |
| --- | --- | --- |
| Неиндифицированные нефтепродукты, растворенные в воде, нормируют как углеводороды предельные С1-С10 | 165 | 65 |

5.  Таблицу П.3.1 изложить в следующей редакции:

Значения коэффициентов КМ для некоторых объектов очистки промышленных стоков.

| Объекты очистных сооружений | С поверхности сточных вод, поступающих на очистку; удалены пленкообразующие вещества (нефтепродукты, растворители и т.п.) |  |  | С поверхности сточных вод, поступающих на очистку; не удалены пленкообразующие вещества |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КМ | КМ1 | КМ2 | КМ | КМ1 | КМ2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Песколовки, ливнесброс, приемнораспределительная камера. Усреднитель стоков | 1 | - | - | 1,5 | - | - |
| Нефтеловушка, мазутоловушка, первичный отстойник | 0,05 | - | - | 0,53 | - | - |
| Пруды дополнительного отстоя, вторичный отстойник, фильтры | 0,01 | - | - | 0.01 | - | - |
| Флораторы | 0,009 | - | - | 0,009 | - | - |
| Шламонакопитель | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - |
| Аварийный амбар. Сброс неочищенных вод | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - |
| Аварийный амбар. Сброс сточных вод после нефтеловушек | 0,01 | - | - | 0.01 | - | - |
| Объекты биологической очистки. Без подачи хоз.-бытовых стоков | 0,03 | - | - | 0,03 | - | - |
| Объекты совместной биологической очистки хоз.-бытовых и промышленных стоков. Камеры смешения | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - |
| Аэротенки, первичные отстойники | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - |
| Вторичные отстойники | 0,02 | - | - | 0,02 | - | - |
| Биопруды | 0,0007 | - | - | 0,0007 | - | - |
| Песковые и иловые площадки | - | 0,0075 | 0,0010 | - | 0,0075 | 0,0010 |

Примечание.

К устройствам для удаления (сбора) пленкообразующих веществ относятся  локальные очистные сооружения, резервуары статического отстоя, декантаторы.

Для веществ, не образующих пленки на поверхности сточных вод (большей  плотности, чем вода, хорошо растворимых в воде), следует использовать величины коэффициентов КМ для сточных вод, с поверхности которых удалены пленкообразующие вещества.

- Таблицу П.3.2 изложить в следующей редакции:

| Объекты очистных сооружений | КМ | КМ1 | КМ2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Песколовки, распределительные камеры | 1,00 | - | - |
| Первичные отстойники, преаэраторы | 0,03 | - | - |
| Аэротенки | 0,07 | - | - |
| Вторичные отстойники | 0,005 | - | - |
| Илоуплотнители | 0,06 | - | - |
| Резервуары осадка и ила | 0,05 | - | - |
| Песковые площадки | - | 0,04 | 0,001 |
| Иловые площадки | - | 0,05 | 0,001 |
| Биопруды | 0,0003 | - | - |